|  | Egzemplarz nr: 1 |
| --- | --- |
| BIOCENTRUM AKADEMII ROLNICZEJ W POZNANIU, PRZY UL. DOJAZD. | Inwestor: AKADEMIA ROLNICZA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO, 60-637 POZNAŃ, UL. WOJSKA POLSKIEGO 28 |
| Tytuł: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
| Tom: IS10 | Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY | Rodzaj opracowania: INSTALACJE SANITARNE |
| Główny projektant: mgr inż.arch. Piotr Kostka | Weryfikator: mgr inż. Danuta Mądra | Zespół projektowy: mgr inż. Leonard Klonowski |
| Uwagi / Uzgodnienia: |
|  | POZNAŃ, MAJ 2006 |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

## OPIS TECHNICZNY

  - Podstawa opracowania

  - Zakres opracowania

  - Dane wyjściowe do projektu

  - Koncepcja systemowa wentylacji

  - Bilans powietrza wentylacji ogólnej

  - Zestawienie zbiorcze dla doboru urządzeń

  - Bilans powietrza wentylacji technologicznej

  - Zestawienie energetyczne mocy zainstalowanej

  - Wytyczne branżowe

  - Warunki realizacji i użytkowania

- RYSUNKI:

IS10-1	Rzut parteru 						– skala 1:100

IS10-2	Rzut I p. 						– skala 1:100

IS10-3	Rzut II p. 						– skala 1:100

IS10-4	Rzut dachu i przekroje dla urządzeń na dachu	– skala 1:100

IS10-5	Przekrój poprzeczny A-A, B-B 			– skala 1:50

# OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej w obiekcie:

BIOCENTRUM AKADEMII ROLNICZEJ w Poznaniu ul. Dojazd.

- Podstawa opracowania

  - Podkłady budowlane z zagospodarowaniem technologicznym opracowane przez Pracownię Projektową: Kostka & Kurka Architekci w Poznaniu.

  - Uzgodnienia koordynacyjne międzybranżowe.

- Zakres opracowania

Projekt obejmuje wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną całego budynku z wyłączeniem węzłów WC przy klatkach schodowych segmentów B, C i D. Wentylację projektuje się na warunki postojowe (dyżurne) oraz czynne (eksploatacyjne).

- Dane wyjściowe do projektu

  - Normy krajowe oraz europejskie,

  - Własne doświadczenie zawodowe – projektanckie,

  - Dane producenta dygestorium – firma TAWO – Poznań,

  - Dane producenta central wentylacyjnych – Clima Produkt – Poznań,

  - Dane dotyczące wentylatorów dachowych – Metalplast Tarnowskie Góry,

  - Dane dotyczące urządzeń regulacyjnych VAV – firma Trox – Warszawa – przedstawiciel z Poznania,

  - Katalogi nawiewników

Pozycje: 3.3 – 3.7 przedstawiono w załącznikach.

- Koncepcja systemowa wentylacji

  - Hol główny (foyer) – sektor A

Do wentylacji i ogrzewania powietrznego, które stanowią uzupełnienie instalacji grzejnikowej c.o. zastosowano centralę dachową N3.

Centrala ta wyposażona jest w komorę mieszania, filtr, nagrzewnicę i wentylator nawiewny. Główny kanał nawiewny prowadzony będzie pod dachem i wokół sal audiowizualnych. Kratki będą skierowane ku posadzce pod odpowiednim kątem, tak aby strumienie powietrza omywały całą kubaturę, a szczególnie zimne ściany zewnętrzne. Wywiew spod sufitu nad antresolą. Silnik dwubiegowy zapewnia odrębne warunki pracy postojowej i czynnej, a mianowicie:

- bieg: praca na 50% VN bez powietrza zewnętrznego – tylko grzanie

(postoje)

- bieg:  praca na 100% VN tj. 10 000 m3/h przy 50% powietrza zewnętrznego (nadciśnienie)

Nadciśnienie będzie rozładowane przez dwa wentylatory wywiewne – dachowe z WC i szatni oraz śluzy wejściowe do holu.

Z obliczeń wynika, że przy Tz=(-18)oC spadek temperatury na powietrzu obiegowym (1-stopień) wyniesie około 10 oC co jest w normie, a na drugim stopniu tylko 5 oC przy czym należy zauważyć, że temp. (-18)oC w dzień nie występują zbyt często.

  - Sale audiowizualne na 200 miejsc – sektor A

Każda sala posiada odrębną instalację N/W z centrali dachowej NW-1 i NW-2 o wydajności po 10 000 m3/h powietrza zewnętrznego. Odzysk ciepła z wywiewu przez wymiennik krzyżowy.

Wywiew odbywa się otworem centralnym w dachu, co należy uwzględnić przy projektowaniu sufitu. Nawiew natomiast przez kominy murowane i kanały pod trybuny sal wykładowych. Równomierny nawiew wyporowy zapewniają nawiewniki pod siedzeniami. Dla wydatku ok. 50 m3/h,osobę przyjęto króćce D 100 wyposażone w regulatory stałego wydatku MR 100 (bezwładnościowe) oraz kratki białe z PCV.

Katedra (podwyższenie) oraz kabiny tłumaczy będą posiadały dodatkowo kratki podłogowe – wirowe. Urządzenia dachowe mogą pracować na 50% wydajności przy obniżonej frekwencji na sali. Zyski ciepła od ludzi i oświetlenia będą w sezonie grzewczym przekazywane przez wymiennik krzyżowy do nawiewu, a w sezonie pozagrzewczym usuwane na zewnątrz przez by-pass wymiennika. Pod salami zlokalizowano centralną sterownię oraz rozdzielnię elektryczną NN.

  - Budynki dydaktyczno – laboratoryjne

Są to trzy segmenty połączone z holem głównym. Każdy segment (B, C i D) posiada własną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz technologiczną dla labo-dygestoria.

Centrale dachowe zlokalizowane są tak, aby zachować wymagane odległości czerpni od wyrzutni. Powietrze wentylacyjne z central dachowych doprowadzone jest do poszczególnych kondygnacji poprzez murowane kominy. Ponad dachem instalacja kanałowa z blachy ocynkowanej będzie izolowana ciepłochronnie. W korytarzach: parter, I, II piętra będą prowadzone kanały rozdzielcze o max. przekrojach:

W 	– 800x250,

N	– 800x250,

NT 	– 1000x250.

Wobec czego uwzględniając kołnierze i warunki montażowe wymagana jest wolna przestrzeń do sufitu podwieszonego 100 cm.

Bilanse powietrza N/W opracowano przy założeniach:

- strona nasłoneczniona = 4 wym/godz.

- strona ciemna = 2 wym/godz.

- dygestoria wg producenta:

- 1,2m – Vw=1100 m3/h

- 1,5m – Vw=1350 m3/h

Wszystkie dygestoria posiadają indywidualne odciągi przez wentylatory dachowe WDc – 25 z PCV oraz kanały D 250 z PCV. Przepustnice umożliwiają ustalenie optymalnych warunków pracy. Dygestoria nie posiadają automatyki tzw. „labocontrol” wobec czego przyjęto regulację zmiennego wydatku central NT przez tzw. „falowniki” – przetworniki częstotliwości, a nawiewniki laminarne w pomieszczeniach będą regulowane dla zachowania podciśnienia laboratorium w stosunku do korytarza. W tym celu korytarze posiadają nawiew kompensujący.

Poszczególne pomieszczenia, w zależności od przeznaczenia oraz bilansu powietrza posiadają kratki w ścianach lub na kanałach, oraz anemostaty tzn. zawory. Regulacja kanałów rozdzielczych N/W odbywać się będzie  przez wkładki MR dla anemostatów oraz przepustnice ręczne dla kratek.

- Bilans powietrza wentylacji ogólnej

| LP | Budynek- segment | Powierzchnia | Kubatura | Średnia krotność wymian | ilość powietrza (m3/h) | Rozkład ciśnień (±) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr | Pomieszczenie | m2 | m3 |  | N | W |  |
|  |  | SEGMENT A |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.02 | Sala wykładowa - 200 miejsc | 253,0 | 2 000,0 | 5,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0 |
| 2. | 2.07 | Sala wykładowa - 200 miejsc | 253,0 | 2 000,0 | 5,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0 |
| 3. | 1.02 | FOYER | 869,0 | 7 821,0 | 1,3 | 10 000,0 | 5 000,0 | + |
| 4. | 1.08 | WC męskie | 29,0 | 73,0 | 6,8 | - | 500,0 | - |
| 5. | 1.10 | WC damskie | 35,0 | 87,0 | 6,0 | - | 500,0 | - |
| 6. |  | Szatnie otwarte | 87,0 | 260,0 | 6,0 | - | 1 400,0 | - |
|  |  | RAZEM |  |  |  | 30 000,0 | 27 400,0 |  |
|  |  | SEGMENT B - parter |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1.12 | Sala informat. - 12 stanowisk | 26,5 | 79,5 | 4,0 | 318,0 | 318,0 | 0 |
| 8. | 1.13 | Biblioteka | 29,2 | 87,6 | 2,0 | 175,0 | 175,0 | 0 |
| 9. | 1.14 | Pokój kierownika | 15,6 | 31,2 | 2,0 | 60,0 | 60,0 | 0 |
| 10. | 1.15 | Pokój pracy cichej | 14,2 | 42,6 | 2,0 | 85,0 | 85,0 | 0 |
| 11. | 1.16 | Pokój pracy cichej | 15,6 | 46,8 | 2,0 | 94,0 | 94,0 | 0 |
| 12. | 1.17 | Pokój aparaturowy | 15,6 | 46,8 | 2,0 | 94,0 | 94,0 | 0 |
| 13. | 1.18 | Pokój hodowli tkanek | 36,3 | 109,0 | 2,0 | 200,0 | 218,0 | - |
| 14. | 1.19 | Pracownia chromatologii | 17,0 | 51,0 | 2,0 | 80,0 | 100,0 | - |
| 15. | 1.20 | Magazyn odczynników | 14,6 | 44,0 | 2,0 | 80,0 | 100,0 | - |
| 16. | 1.23 | Magazyn materiałów | 14,0 | 42,0 | 2,0 | 80,0 | 100,0 | - |
| 17. | 1.24 | Pokój hodowli mikroorganizmów | 20,0 | 60,0 | 4,0 | 200,0 | 240,0 | - |
| 18. | 1.25 | Pracownia biologii molekularnej | 45,0 | 135,0 | 4,0 | 340,0 | 540,0 | - |
| 19. | 1.26 | Pracownia biologii molekularnej | 45,0 | 135,0 | 4,0 | 340,0 | 540,0 | - |
| 20. | 1.27 | Pracownia biologii molekularnej | 48,0 | 144,0 | 4,0 | 500,0 | 600,0 | - |
| 21. | 1.28 | Sala ćwiczeń | 58,0 | 174,0 | 4,0 | 600,0 | 700,0 | - |
| 22. | 1.29 | Korytarz | 114,0 | 342,0 | 1,5 | 500,0 | - | + |
|  |  | RAZEM |  |  |  | 3 746,00 | 3 964,00 |  |
|  |  | SEGMENT B - I piętro |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 2.08 | Pracownia biochemiczna | 40,0 | 120,0 | 2,0 | 200,0 | 240,0 | - |
| 24. | 2.09 | Kierownik Zakładu Biochemii | 16,2 | 49,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 25. | 2.10 | Pokój pracy cichej | 15,4 | 46,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 26. | 2.11 | Pracownia biochemiczna | 35,3 | 106,0 | 2,0 | 100,0 | 120,0 | - |
| 27. | 2.12 | Pracownia fluorometrii | 18,2 | 55,0 | 2,0 | 100,0 | 110,0 | - |
| 28. | 2.13 | Pokój pracy cichej | 15,0 | 45,0 | 2,0 | 90,0 | 90,0 | 0 |
| 29. | 2.14 | Ciemnia | 13,0 | 39,0 | 2,0 | 80,0 | 80,0 | 0 |
| 30. | 2.15 | Chłodnia | 15,7 | 47,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 31. | 2.16 | Pokój wirówek | 7,4 | 22,0 | 2,0 | - | 50,0 | - |
| 32. | 2.19 | Magazyn | 10,8 | 32,0 | 2,0 | - | 60,0 | - |
| 33. | 2.20 | Pracownia | 16,4 | 49,0 | 4,0 | 200,0 | 200,0 | 0 |
| 34. | 2.21 | Pracownia izotopowa - śluza | 9,7 | 30,0 | 3,3 | 100,0 | - | + |
| 35. | 2.22 | Pokój przygotowawczy | 8,0 | 24,0 | 4,0 | 100,0 | - | + |
| 36. | 2.23 | Ciemnia | 10,4 | 31,0 | 4,0 | 100,0 | 120,0 | - |
| 37. | 2.24 | Pokój pomiarowy | 8,6 | 26,0 | 4,0 | 100,0 | 80,0 | + |
| LP | Budynek- segment | Powierzchnia | Kubatura | Średnia krotność wymian | ilość powietrza (m3/h) | Rozkład ciśnień (±) |
|  | Nr | Pomieszczenie | m2 | m3 |  | N | W |  |
| 38. | 2.25 | Destylarnia wody | 17,6 | 53,0 | 4,0 | 200,0 | 220,0 | - |
| 39. | 2.26 | Zmywalnia | 17,6 | 53,0 | 4,0 | 200,0 | 220,0 | - |
| 40. | 2.27 | Pokój spektometrii | 36,2 | 108,0 | 4,0 | 400,0 | 430,0 | - |
| 41. | 2.28 | Laboratorium | 50,1 | 150,0 | 4,0 | 500,0 | 600,0 | - |
| 42. | 2.29 | Sala ćwiczeń | 74,4 | 223,0 | 4,0 | 800,0 | 900,0 | - |
| 43. | 2.30 | Korytarz | 116,5 | 350,0 | 1,5 | 500,0 | - | + |
|  |  | RAZEM |  |  |  | 4 070,0 | 3 820,0 |  |
|  |  | SEGMENT B - II piętro |  |  |  |  |  |  |
| 44. | 3.02 | Sekretariat | 17,2 | 51,6 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 45. | 3.03 | Kierownik Katedry | 18,1 | 54,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 46. | 3.04 | Sala zebrań - 20 osób | 36,1 | 108,0 | 4,0 | 400,0 | 400,0 | 0 |
| 47. | 3.05 | Pomieszczenie socjalne | 18,5 | 55,0 | 2,0 | 100,0 | 110,0 | - |
| 48. | 3.06 | Pokój pracy cichej | 24,7 | 74,0 | 2,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 49. | 3.07 | Kierownik Zakładu Diag. Molek. | 19,2 | 58,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 50. | 3.08 | Pokój pracy cichej | 18,5 | 55,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 51. | 3.09 | Pokój pracy cichej | 23,7 | 71,0 | 2,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 52. | 3.12 | Pracownia | 33,1 | 99,0 | 4,0 | 350,0 | 400,0 | - |
| 53. | 3.13 | Pokój aparatury | 32,2 | 96,6 | 4,0 | 350,0 | 400,0 | - |
| 54. | 3.14 | Pracownia DNA | 20,0 | 60,0 | 4,0 | 240,0 | 200,0 | + |
| 55. | 3.15 | Pracownia | 38,9 | 116,7 | 4,0 | 460,0 | 460,0 | 0 |
| 56. | 3.16 | Pracownia | 38,9 | 116,7 | 4,0 | 460,0 | 460,0 | 0 |
| 57. | 3.17 | Pracownia | 38,3 | 116,0 | 4,0 | 460,0 | 460,0 | 0 |
| 58. | 3.18 | Sala seminaryjna na 41 osób | 60,9 | 182,7 | 5,5 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 |
|  |  | RAZEM |  |  |  | 4 520,0 | 4 590,0 |  |
|  |  | Ogółem segment "B" |  |  |  | 12 336,0 | 12 374,0 |  |
|  |  | SEGMENT C - parter |  |  |  |  |  |  |
| 59. | 1.30 | Pokój magister | 14,8 | 44,4 | 2,0 | 90,0 | 90,0 | 0 |
| 60. | 1.31 | Pokój prac. naukowych | 14,8 | 44,4 | 2,0 | 90,0 | 90,0 | 0 |
| 61. | 1.32 | Pokój prac. naukowych | 14,8 | 44,4 | 2,0 | 90,0 | 90,0 | 0 |
| 62. | 1.33 | Pokój prac. naukowych | 14,8 | 44,4 | 2,0 | 90,0 | 90,0 | 0 |
| 63. | 1.34 | Pokój prac. naukowych | 15,0 | 45,0 | 2,0 | 90,0 | 90,0 | 0 |
| 64. | 1.35 | Pokój prac. naukowych | 15,0 | 45,0 | 2,0 | 90,0 | 90,0 | 0 |
| 65. | 1.36 | Pokój prac. naukowych | 15,0 | 45,0 | 2,0 | 90,0 | 90,0 | 0 |
| 66. | 1.37 | Pokój prac. naukowych | 15,0 | 45,0 | 2,0 | 90,0 | 90,0 | 0 |
| 67. | 1.38 | Pokój prac. naukowych | 15,0 | 45,0 | 2,0 | 90,0 | 90,0 | 0 |
| 68. | 1.39 | Pokój prac. naukowych | 15,0 | 45,0 | 2,0 | 90,0 | 90,0 | 0 |
| 69. | 1.40 | Pokój prac. naukowych | 15,0 | 45,0 | 2,0 | 90,0 | 90,0 | 0 |
| 70. | 1.41 | Pracownia nasienna | 15,0 | 45,0 | 2,0 | 90,0 | 90,0 | 0 |
| 71. | 1.44 | Pomieszczenie suszenia roślin | 14,0 | 42,0 | 4,0 | 100,0 | 170,0 | - |
| 72. | 1.45 | Magazyn odczynników | 5,6 | 17,0 | 4,0 | - | 70,0 | - |
| 73. | 1.46 | Pracownia botaniczna | 17,1 | 51,0 | 4,0 | 150,0 | 200,0 | - |
| 74. | 1.47 | Pracownia | 15,0 | 45,0 | 4,0 | 150,0 | 180,0 | - |
| 75. | 1.48 | Pokój wagowy | 16,0 | 48,0 | 4,0 | 150,0 | 200,0 | - |
| 76. | 1.49 | Laboratorium | 30,3 | 91,0 | 4,0 | 300,0 | 400,0 | - |
| LP | Budynek- segment | Powierzchnia | Kubatura | Średnia krotność wymian | ilość powietrza (m3/h) | Rozkład ciśnień (±) |
|  | Nr | Pomieszczenie | m2 | m3 |  | N | W |  |
| 77. | 1.50 | Pokój spalań | 15,0 | 45,0 | 4,0 | 150,0 | 200,0 | - |
| 78. | 1.51 | Kierownik | 20,0 | 60,0 | 4,0 | 240,0 | 240,0 | 0 |
| 79. | 1.52 | Sekretariat | 18,8 | 56,4 | 4,0 | 225,0 | 225,0 | 0 |
| 80. | 1.53 | Sala ćwiczeń | 39,3 | 118,0 | 4,0 | 500,0 | 500,0 | 0 |
| 81. | 1.54 | Sala seminaryjna | 41,0 | 123,0 | 4,0 | 500,0 | 500,0 | 0 |
| 82. | 1.55 | Korytarz | 112,6 | 335,0 | 1,5 | 500,0 | - | + |
|  |  | RAZEM |  |  |  | 4 045,0 | 3 965,0 |  |
|  |  | SEGMENT C - I piętro |  |  |  |  |  |  |
| 83. | 2.31 | Laboratorium In Vitro | 22,7 | 68,0 | 2,0 | 150,0 | 100,0 | + |
| 84. | 2.32 | Laboratorium In Vitro | 37,7 | 113,0 | 2,0 | 250,0 | 200,0 | + |
| 85. | 2.33 | Laboratorium GMO | 18,3 | 55,0 | 2,0 | 100,0 | 150,0 | - |
| 86. | 2.34 | Śluza | 6,0 | 18,0 | - | 50,0 | - | + |
| 87. | 2.35 | Laboratorium - kuchnia | 21,0 | 66,0 | 2,0 | 100,0 | 150,0 | - |
| 88. | 2.36 | Laboratorium - zmywalnia | 12,3 | 34,0 | 2,0 | 80,0 | 80,0 | 0 |
| 89. | 2.37 | Magazyn | 9,6 | 29,0 | 2,0 | - | 60,0 | - |
| 90. | 2.38 | Magazyn | 6,9 | 21,0 | 2,0 | - | 40,0 | - |
| 91. | 2.39 | Chłodnia | 18,7 | 56,0 | 2,0 | - | 110,0 | - |
| 92. | 2.40 | Laboratorium | 25,8 | 77,4 | 2,0 | 100,0 | 150,0 | - |
| 93. | 2.44 | Ciemnia | 15,6 | 46,8 | 4,0 | 200,0 | 150,0 | + |
| 94. | 2.45 | Pomieszczenie techników | 15,6 | 46,8 | 4,0 | 200,0 | 200,0 | 0 |
| 95. | 2.46 | Laboratorium | 56,5 | 170,0 | 4,0 | 600,0 | 700,0 | - |
| 96. | 2.47 | Laboratorium | 61,8 | 185,0 | 4,0 | 650,0 | 750,0 | - |
| 97. | 2.48 | Laboratorium | 42,0 | 126,0 | 2,0 | 200,0 | 250,0 | - |
| 98. | 2.49 | Magazyn nasion | 19,2 | 57,6 | 4,0 | 230,0 | 230,0 | - |
| 99. | 2.50 | Korytarz | 112,6 | 335,0 |  | 500,0 | - | 0 |
|  |  | RAZEM |  |  |  | 3 410,0 | 3 320,0 |  |
|  |  | SEGMENT C - II piętro |  |  |  |  |  |  |
| 100. | 3.20 | Pokój prac naukowych | 19,9 | 59,7 | 2,0 | 120,0 | 120,0 | 0 |
| 101. | 3.21 | Pokój prac naukowych | 19,9 | 59,7 | 2,0 | 120,0 | 120,0 | 0 |
| 102. | 3.22 | Pokój prac naukowych | 19,9 | 59,7 | 2,0 | 120,0 | 120,0 | 0 |
| 103. | 3.23 | Pokój prac naukowych | 15,0 | 45,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 104. | 3.24 | Pokój prac naukowych | 15,0 | 45,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 105. | 3.25 | Pokój prac naukowych | 15,0 | 45,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 106. | 3.26 | Pokój prac naukowych | 15,0 | 45,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 107. | 3.27 | Pokój prac naukowych | 15,0 | 45,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 108. | 3.28 | Pokój prac naukowych | 15,0 | 45,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 109. | 3.29 | Pokój prac naukowych | 15,0 | 45,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 110. | 3.30 | Pokój prac naukowych | 15,0 | 45,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 111. | 3.34 | Sala seminaryjna | 32,0 | 96,0 | 4,0 | 400,0 | 400,0 | 0 |
| 112. | 3.35 | Sala ćwiczeń | 68,0 | 204,0 | 4,0 | 800,0 | 800,0 | 0 |
| 113. | 3.36 | Pracownia komputerowa | 25,0 | 75,0 | 4,0 | 300,0 | 300,0 | 0 |
| 114. | 3.37 | Pokój doktorantów | 25,0 | 75,0 | 4,0 | 300,0 | 300,0 | 0 |
| 115. | 3.38 | Kierownik | 25,0 | 75,0 | 4,0 | 300,0 | 300,0 | 0 |
| 116. | 3.39 | Sekretariat | 20,5 | 60,0 | 4,0 | 240,0 | 240,0 | 0 |
| LP | Budynek- segment | Powierzchnia | Kubatura | Średnia krotność wymian | ilość powietrza (m3/h) | Rozkład ciśnień (±) |
|  | Nr | Pomieszczenie | m2 | m3 |  | N | W |  |
| 117. | 3.41a | Ksero | 9,5 | 28,5 | 4,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 118. | 3.41 | Korytarz | 98,4 | 295,0 | 1,0 | 200,0 | - | + |
|  |  | RAZEM |  |  |  | 3 800,0 | 3 600,0 |  |
|  |  | Ogółem segment "C" |  |  |  | 11 255,0 | 10 885,0 |  |
|  |  | SEGMENT D - parter |  |  |  |  |  |  |
| 119. | 1.56 | Sala seminaryjna | 35,4 | 106,0 | 4,0 | 400,0 | 400,0 | 0 |
| 120. | 1.57 | Sala seminaryjna | 35,4 | 106,0 | 4,0 | 400,0 | 400,0 | 0 |
| 121. | 1.58 | Zaplecze | 14,0 | 42,0 | 2,0 | - | 80,0 | - |
| 122. | 1.59 | Sala ćwiczeń | 65,5 | 196,5 | 4,0 | 800,0 | 800,0 | 0 |
| 123. | 1.60 | Pokój przygotowań | 19,2 | 57,6 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 124. | 1.61 | Sala ćwiczeń | 66,7 | 200,0 | 4,0 | 800,0 | 800,0 | 0 |
| 125. | 1.64 | Laboratorium zbóż | 27,1 | 81,0 | 4,0 | 250,0 | 350,0 | - |
| 126. | 1.65 | Pomieszczenie separatora płom. | 11,7 | 35,0 | 4,0 | 100,0 | 150,0 | - |
| 127. | 1.66 | Magazyn prób | 10,8 | 32,0 | 4,0 | 100,0 | 150,0 | - |
| 128. | 1.67 | Pokój prac naukowych | 12,0 | 36,0 | 4,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 129. | 1.68 | Pokój prac naukowych | 12,0 | 36,0 | 4,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 130. | 1.69 | Pokój prac naukowych | 12,0 | 36,0 | 4,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 131. | 1.70 | Pokój prac naukowych | 12,0 | 36,0 | 4,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 132. | 1.71 | Pokój prac naukowych | 12,0 | 36,0 | 4,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 133. | 1.72 | Pokój prac naukowych | 12,0 | 36,0 | 4,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 134. | 1.73 | Pokój prac naukowych | 12,0 | 36,0 | 4,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 135. | 1.74 | Pokój prac naukowych | 12,0 | 36,0 | 4,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 136. | 1.75 | Pokój prac naukowych | 12,0 | 36,0 | 4,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 137. | 1.76 | Pokój prac naukowych | 12,0 | 36,0 | 4,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 138. | 1.76 | Pokój prac naukowych | 12,0 | 36,0 | 4,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 139. | 1.77 | Pokój prac naukowych | 12,0 | 36,0 | 4,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 140. | 1.78 | Pokój prac naukowych | 12,0 | 36,0 | 4,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 141. | 1.79 | Korytarz | 122,0 | 366,0 | 0,8 | 300,0 | - | + |
|  |  | RAZEM |  |  |  | 5 200,0 | 5 180,0 |  |
|  |  | SEGMENT D - I piętro |  |  |  |  |  |  |
| 142. | 2.51 | Pokój doktorantów | 19,1 | 57,3 | 2,0 | 120,0 | 120,0 | 0 |
| 143. | 2.52 | Pokój doktorantów | 19,1 | 57,3 | 2,0 | 120,0 | 120,0 | 0 |
| 144. | 2.53 | Pokój komputerowy | 31,8 | 95,4 | 4,0 | 400,0 | 400,0 | 0 |
| 145. | 2.54 | Laboratorium | 39,8 | 119,4 | 4,0 | 400,0 | 500,0 | - |
| 146. | 2.55 | Laboratorium | 39,7 | 119,0 | 4,0 | 400,0 | 500,0 | - |
| 147. | 2.56 | Chłodnia | 27,2 | 81,6 | 2,0 | 100,0 | 200,0 | - |
| 148. | 2.57 | Laboratorium | 51,2 | 154,0 | 4,0 | 500,0 | 600,0 | - |
| 149. | 2.57a | Pokój wagowy | 5,2 | 15,6 | 2,0 | - | 50,0 | - |
| 150. | 2.60 | Laboratorium | 8,0 | 24,0 | 4,0 | 50,0 | 100,0 | - |
| 151. | 2.61 | Destylatornia | 8,3 | 25,0 | 4,0 | 50,0 | 100,0 | - |
| 152. | 2.62 | Spalarnia | 12,3 | 37,0 | 4,0 | 100,0 | 150,0 | - |
| 153. | 2.63 | Magazyn | 12,8 | 38,4 | 4,0 | 100,0 | 150,0 | - |
| 154. | 2.64 | Laboratorium | 17,1 | 51,3 | 4,0 | 150,0 | 200,0 | - |
| 155. | 2.65 | Laboratorium glebowe | 15,8 | 47,4 | 4,0 | 150,0 | 200,0 | - |
| LP | Budynek- segment | Powierzchnia | Kubatura | Średnia krotność wymian | ilość powietrza (m3/h) | Rozkład ciśnień (±) |
|  | Nr | Pomieszczenie | m2 | m3 |  | N | W |  |
| 156. | 2.66 | Pokój mielenia prób | 11,0 | 33,0 | 4,0 | 100,0 | 150,0 | - |
| 157. | 2.67 | Pokój aparaturowy | 12,8 | 38,4 | 4,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 158. | 2.68 | Pokój aparaturowy | 16,6 | 50,0 | 4,0 | 200,0 | 200,0 | 0 |
| 159. | 2.69 | Kuchnia |  | 50,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 160. | 2.70 | Pokój dydaktyczny | 17,6 | 53,0 | 4,0 | 200,0 | 200,0 | 0 |
| 161. | 2.71 | Pokój dydaktyczny | 17,6 | 53,0 | 4,0 | 200,0 | 200,0 | 0 |
| 162. | 2.72 | Pokój dydaktyczny | 17,6 | 53,0 | 4,0 | 200,0 | 200,0 | 0 |
| 163. | 2.73 | Pokój techniczny | 8,0 | 24,0 | 2,0 | - | 50,0 | - |
| 164. | 2.74 | Korytarz | 117,0 | 350,0 | 2,0 | 700,0 | - | + |
|  |  | RAZEM |  |  |  | 4 490,0 | 4 640,0 |  |
|  |  | SEGMENT D - I piętro |  |  |  |  |  |  |
| 165. | 3.42 | Archiwum | 19,5 | 58,5 | 2,0 | 100,0 | 120,0 | - |
| 166. | 3.43 | Sekretariat | 22,5 | 67,5 | 2,0 | 135,0 | 115,0 | + |
| 167. | 3.44 | Kierownik Katedry | 28,0 | 84,0 | 2,0 | 200,0 | 200,0 | 0 |
| 168. | 3.45 | Sala seminaryjna | 29,6 | 88,4 | 4,0 | 350,0 | 350,0 | 0 |
| 169. | 3.46 | Sala seminaryjna | 29,6 | 88,4 | 4,0 | 350,0 | 350,0 | 0 |
| 170. | 3.47 | Pokój profesora | 19,4 | 58,2 | 2,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 171. | 3.48 | Pokój profesora | 20,0 | 60,0 | 2,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 172. | 3.49 | Pokój profesora | 22,7 | 68,0 | 2,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 173. | 3.50 | Pokój profesora | 21,0 | 63,0 | 2,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 174. | 3.51 | Pokój profesora | 20,7 | 62,0 | 2,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 175. | 3.54 | Pokój profesora | 18,8 | 56,4 | 4,0 | 250,0 | 250,0 | 0 |
| 176. | 3.55 | Pokój profesora | 18,8 | 56,4 | 4,0 | 250,0 | 250,0 | 0 |
| 177. | 3.56 | Pokój profesora | 18,8 | 56,4 | 4,0 | 250,0 | 250,0 | 0 |
| 178. | 3.57 | Pokój profesora | 18,8 | 56,4 | 4,0 | 250,0 | 250,0 | 0 |
| 179. | 3.58 | Pokój profesora | 19,7 | 59,1 | 4,0 | 250,0 | 250,0 | 0 |
| 180. | 3.59 | Pokój profesora | 18,9 | 56,7 | 4,0 | 250,0 | 250,0 | 0 |
| 181. | 3.60 | Pokój profesora | 19,6 | 58,8 | 4,0 | 250,0 | 250,0 | 0 |
| 182. | 3.61 | Pokój profesora | 18,8 | 56,4 | 4,0 | 250,0 | 250,0 | 0 |
| 183. | 3.62 | Sala seminaryjna | 44,3 | 133,0 | 4,0 | 600,0 | 600,0 | 0 |
| 184. | 3.63 | Korytarz | 110,9 | 333,0 | - | - | - |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  | 4 485,0 | 4 485,0 |  |
|  |  | Ogółem segment "D" |  |  |  | 14 180,0 | 14 310,0 |  |

- Zestawienie zbiorcze dla doboru urządzeń wentylacji ogólnej

| LP | Segment budynku | ilość powietrza (m3/h) | Urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | W |  |
| 1. | SEGMENT A |  |  | Dwie centrale dachowe z wymiennikiem krzyżowym V= 10000m3/h Δp=300Pa silniki 2-biegowe |
| 1.1 | Sala wykładowa | 10 000,0 | 10 000,0 |  |
| 1.2 | Sala wykładowa | 10 000,0 | 10 000,0 |  |
| 1.3 | FOYER WC m + WC d Szatnie | 10 000,0 | 5 000,0 1 000,0 1 400,0 | Centrala grzewczo wentylacyjna z komorą mieszania: 1-100%Vo, 2-50%Vo |
|  | RAZEM | 30 000,0 | 27 400,0 |  |
| 2. | SEGMENT B |  |  | Centrala dachowa z wymiennikiem krzyżowym V= 12500m3/h Δp=400Pa silniki 2-biegowe |
| 2.1 | Parter | 3 746,0 | 3 964,0 |  |
| 2.2 | I - piętro | 4 070, | 3 820,0 |  |
| 2.3 | II - piętro | 4 520,0 | 4 590,0 |  |
|  | RAZEM | 12 336,0 | 12 374,0 |  |
| 3. | SEGMENT C |  |  | Centrala dachowa z wymiennikiem krzyżowym V= 11500m3/h Δp=400Pa silniki 2-biegowe |
| 3.1 | Parter | 4 045,0 | 3 965,0 |  |
| 3.2 | I - piętro | 3 410,0 | 3 320,0 |  |
| 3.3 | II - piętro | 3 800,0 | 3 600,0 |  |
|  | RAZEM | 11 255,0 | 10 885,0 |  |
| 4. | SEGMENT D |  |  | Centrala dachowa z wymiennikiem krzyżowym V= 14000m3/h Δp=400Pa silniki 2-biegowe |
| 4.1 | Parter | 5 200,0 | 5 180,0 |  |
| 4.2 | I - piętro | 4 490,0 | 4 640,0 |  |
| 4.3 | II - piętro | 4 485,0 | 4 485,0 |  |
|  | RAZEM | 14 180,0 | 14 310,0 |  |
|  | OGÓŁEM | 67 771,0 | 64 969,0 |  |

- Bilans powietrza wentylacji technologicznej

| Lokalizacja dygestorium | Ilość szt. | Ilość powietrza (m3/h) | Urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr pom. | Typ dygestorium |  | W | NT |  |
|  | SEGMENT B |  |  |  |  |
| 1.27 | Dygestorium - 1,5m | 2,0 | 2 700,0 | 2 500,0 | 2 wentylatory dachowe WDc-25 |
| 1.28 | Dygestorium - 1,5m | 3,0 | 4 050,0 | 4 000,0 | 3 wentylatory dachowe WDc-25 |
| 2.08 | Dygestorium - 1,2m | 1,0 | 1 100,0 | 1 000,0 | 1 wentylator dachowy WDc-25 |
| 2.11 | Dygestorium - 1,2m | 1,0 | 1 100,0 | 1 000,0 | 1 wentylator dachowy WDc-25 |
| 2.12 | Dygestorium - 1,2m | 1,0 | 1 100,0 | 1 000,0 | 1 wentylator dachowy WDc-25 |
| 2.29 | Dygestorium - 1,2m | 3,0 | 3 300,0 | 3 000,0 | 3 wentylatory dachowe WDc-25 |
| 3.14 | Dygestorium - 1,2m | 1,0 | 1 100,0 | 1 000,0 | 1 wentylator dachowy WDc-25 |
|  | Razem | 12,0 | 14 450,0 | 13 500,0 | Centrala nawiewna NT-1 |
|  | SEGMENT C |  |  |  |  |
| 1.48 | Dygestorium - 1,2m | 1,0 | 1 100,0 | 1 000,0 | 1 wentylator dachowy WDc-25 |
| 1.50 | Dygestorium - 1,5m | 2,0 | 2 700,0 | 2 500,0 | 2 wentylatory dachowe WDc-25 |
| 2.35 | Dygestorium - 1,2m | 1,0 | 1 100,0 | 1 000,0 | 1 wentylator dachowy WDc-25 |
| 2.37 | Dygestorium - 1,2m | 1,0 | 1 100,0 | 1 000,0 | 1 wentylator dachowy WDc-25 |
| 2.46 | Dygestorium - 1,2m | 2,0 | 2 200,0 | 2 000,0 | 2 wentylatory dachowe WDc-25 |
| 2.47 | Dygestorium - 1,2m | 1,0 | 1 100,0 | 1 000,0 | 1 wentylator dachowy WDc-25 |
| 2.48 | Dygestorium - 1,2m | 1,0 | 1 100,0 | 1 000,0 | 1 wentylator dachowy WDc-25 |
|  | Razem | 9,0 | 10 400,0 | 9 500,0 | Centrala nawiewna NT-2 |
|  | SEGMENT D |  |  |  |  |
| 2.57 | Dygestorium - 1,2m | 2,0 | 2 200,0 | 2 000,0 | 2 wentylatory dachowe WDc-25 |
| 2.61 | Dygestorium - 1,2m | 1,0 | 1 100,0 | 1 000,0 | 1 wentylator dachowy WDc-25 |
| 2.62 | Dygestorium - 1,2m | 1,0 | 1 100,0 | 1 000,0 | 1 wentylator dachowy WDc-25 |
| 2.64 | Dygestorium - 1,2m | 1,0 | 1 100,0 | 1 000,0 | 1 wentylator dachowy WDc-25 |
|  | Razem | 5,0 | 5 500,0 | 5 000,0 | Centrala nawiewna NT-3 |
|  | OGÓŁEM | 26,0 | 30 350,0 | 28 000,0 |  |

- Zestawienie energetyczne mocy zainstalowanej

| Lokalizacja | Urządzenia | Nr urządzenia | Ilość kpl. | Moc grzewcza kW | Moc elektryczna kW/400V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEGMENT "A" - DACH | Centrale dachowe | NW-1 | 1,0 | 85,0 | 4,2+4,2=8,4 |
| Sale wykładowe + foyer |  | NW-2 | 1,0 | 85,0 | 4,2+4,2=8,4 |
|  | Wentylator dachowy (WC) | WO - 1,2 | 2,0 | - | 2x0,25=0,5 |
|  |  | NW - 3 | 1,0 | 95,0 | 3,6 |
| Razem |  |  |  | 265,0 | 20,5 |
| SEGMENT "B" - DACH | Centrale dachowe | NW-4 | 1,0 | 102,0 | 5,3+5,3=10,6 |
|  | Centrale dachowe | NT-1 | 1,0 | 183,0 | 4,0 |
|  | Wentylatory dachowe z dygestorium | WT-1do WT12 | 12,0 | - | 12x0,25=3 |
| Razem |  |  |  | 285,0 | 17,6 |
| SEGMENT "C" - DACH | Centrale dachowe | NW-5 | 1,0 | 94,0 | 4+4,5=8,5 |
|  | Centrale dachowe | NT-2 | 1,0 | 129,0 | 3,0 |
|  | Wentylatory dachowe z dygestorium | WT-13 do WT19 | 9,0 | - | 9x0,25=2,25 |
|  | Wentylatory dachowe z dygestorium | WT-25, WT26 |  | - |  |
| Razem |  |  |  | 223,0 | 13,75 |
| SEGMENT "D" - DACH | Centrale dachowe | NW-6 | 1,0 | 114,0 | 6,1+6,1=12,2 |
|  | Centrale dachowe | NT-3 | 1,0 | 68,0 | 1,4 |
|  | Wentylatory dachowe z dygestorium | WT-20 do WT24 | 5,0 | - | 5x0,25=1,25 |
| Razem |  |  |  | 182,0 | 14,85 |
| Ogółem |  |  |  | 955,0 | 66,70 |

- Wytyczne branżowe

  - Wytyczne do projektu budowlano-konstrukcyjnego

- Kominy nawiewne i wywiewne oraz kanały podposadzkowe należy projektować jako szczelne z wygładzeniem spoin wewnętrznych. Nadciśnienie lub podciśnienie może wynosić: 15-20 kg/m2 . Kominy należy wyprowadzić ponad dach na rzędną +12,15m.

- Dla wentylatorów dachowych należy zaprojektować cokoliki betonowe lub murowane o grubości ścianki 6cm, a wymiar wewnętrzny 35x35cm, góra na rzędnej +12,15m

- Dla central dachowych należy przewidzieć konstrukcję wsporczą na rzędnej +12,30m.

- W ścianie pomiędzy centralną sterownią, a rozdzielnią NN należy przewidzieć przepusty kablowe z rur PCV-50 ponad dach. Razem 10 przepustów.

- Powyżej dachów wystąpi potrzeba podparcia kanałów wentylacyjnych, rurociągów grzewczych oraz korytek kablowych na rzędnej +12,30.

- Obsługa urządzeń na dachu wymaga dogodnych dostępów z klatek schodowych segmentów B,C i D.

  - Instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

Należy projektować z oddzielnego węzła c.o. na płynie niezamarzającym: woda + 33% glikolu. Najlepiej stałe parametry zasilania 80/60oC. Regulacja wydajności nagrzewnic przez zawory 3-drożne. Regulacja TN wg TW w automatyce centrali dachowej. Bilans powietrza oraz dane nagrzewnic podano w zestawieniu oraz załącznikach.

  - Instalacja elektryczna zasilania 400V/50Hz

Z rozdzielni N/N należy zasilać oddzielnym kablem każdą szafę zasilania i sterowania central dachowych w centralnej sterowni (9 szaf). W kosztorysach przewidzieć kable zasilania i sterowania od w/w szaf do central dachowych łącznie z korytkami kablowymi na dachu.

Dygestoria posiadają indywidualne wentylatory dachowe WDc-25 o mocy 0,25kW. Poza tym regulatory wydatku nawiewników NT będą wymagały zasilania (1 faza) siłowników i sterowników (24V).

Zasilanie wentylatorów nawiewnych NT proponuje się zblokować z pracą wszystkich wentylatorów wywiewnych WT dla danego segmentu dachu. To znaczy, że wyłączenie ostatniego wentylatora dachowego powoduje wyłączenie centrali dachowej NT.

- Warunki realizacji i użytkowania

10.1. Z uwagi na skomplikowanie techniczne projektu proponuje się korzystać z nadzorów autorskich.

10.2. Do montażu central dachowych potrzebny będzie dźwig samojezdny.

10.3. Montaż central, okablowanie i uruchomienie proponuje się wykonywać pod nadzorem serwisu producenta (warunki gwarancji).

10.4. Do odbioru końcowego wymagana jest regulacja wentylacji N/W, złożenie użytkownikowi kompletu dokumentacji powykonawczej z DTR urządzeń oraz przeszkolenie służby technicznej użytkownika.

10.5. Wszystkie centrale dachowe posiadają silniki 2 biegowe:

1-szy bieg – praca postojowa,

2-gi bieg   –  praca użytkowa.

10.6. Dopuszcza się całkowite wyłączenie z pracy tylko central N/W 1 i 2 przy dłuższych przerwach użytkowania sal audiowizualnych.

10.7. Proponuje się, aby w portierni było miejsce dla pracownika stałego nadzoru technicznego urządzeń wentylacyjnych, najlepiej o specjalności elektrycznej.

UWAGA: Specyfikację podstawowych elementów wentylacji zawiera  oddzielna teczka.