Poznań, 12 stycznia 2021 roku

AZ-262-112/2020

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie, dostawę i montaż zespołu klimatyzatorów dla BIOCENTRUM Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11 w Poznaniu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późń. zm.)  w związku z pytaniami złożonymi na piśmie przez Wykonawcę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi.

Pytanie 1. Po czyjej stronie jest rozebranie sufitów oraz jego ponowny montaż w celu prowadzenia instalacji klimatyzacyjnej?

odp. Prace są po stronie wykonawcy.

Pytanie 2. Czy dopuszczalny jest montaż instalacji w korytach plastikowych w pomieszczeniach przy samych jednostkach?

odp. Montaż instalacji w korytach plastikowych dopuszczalny jest tylko                           w laboratoriach.

Pytanie 3. Czy konstrukcja na dachu pod agregaty klimatyzacyjne może być wykonana w wersji wolnostojącej (bez kotwiczenia do konstrukcji dachu) z  podkładkami wibroizolującymi?

Odp. 1. Postąpić zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie przetargowym (pkt 6.1)

2. Sposób mocowania określić w opracowywanym przez wykonawcę projekcie technicznym.

Pytanie 4. Technologia wykonania instalacji odprowadzenia skroplin może być wykonana z rur PCV klejonych typu NIBCO?

odp. Wymaga się zastosowanie połączeń zgrzewanych

Pytanie 5.  Po czyjej stronie jest wykonanie zasilania elektrycznego do jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych?

odp. Zaprojektowanie i wykonanie zasilania elektrycznego leży po stronie wykonawcy (SIWZ, Tabela 1, poz. 1 i poz. 3.

Pytanie 6. Po czyjej stronie jest wykonanie odgromienia na dachu?

Odp. Zaprojektowanie i wykonanie należy do wykonawcy (SIWZ, Tabela 1, poz. 1 i poz. 3)

Powyższa informacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.up.poznan.pl.

Członek Komisji Przetargowej

mgr inż. Jan Pijanowski