L.dz.DT-161/KAT/18						Poznań, 24 września 2018 roku.

Uniwersytet Przyrodniczy

Jednostki organizacyjne

Dotyczy: konserwacji  - serwisu urządzeń klimatyzacyjnych.

Z uwagi na wymogi dotyczące ochrony środowiska przy zlecaniu montażu klimatyzatorów oraz serwisowaniu i konserwacji należy przestrzegać niżej wymienionych zasad:

- Wykonawca winien posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w branży chłodnictwo i klimatyzacja oraz aktualny i ważny certyfikat F-Gaz wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Z montażu lub serwisu Wykonawca musi przedstawić protokół przeglądu inspekcyjnego, który między innymi zawiera informację o kontroli szczelności instalacji i układu agregatu chłodniczego.

- Brak niezbędnych dokumentów uniemożliwi zapłatę za wykonaną usługę.

Z wyrazami szacunku,

Załącznik: - protokół – przykładowy wzór

Załącznik (wersja z objaśnieniami)

# Protokół przeglądu czyszczenia, odkażania i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych/wentylacyjnych

użytkownik/adres: ………………………………………………………………………………………………………….. miejsce instalacji urządzenia: numer pomieszczenia/nazwa pomieszczenia:  ................................................................................................. producent urządzenia :……………………………………..  jedn. wewnętrzna model: .................................................................................

................................................................................................  jedn. zewnętrzna model:………………………………………

(jedn. wewn.) nr fabryczny: ………………………………………………………………. moc chłodnicza urządzenia: ……………

(jedn. zewn.) nr fabryczny: …………………………………………………………….…. moc chłodnicza urządzenia: ……………

data wykonania usługi: ………………………...…  czynnik chłodniczy/ilość w kg: ………………………………………………..

W trakcie przeglądu dokonano następujących pomiarów i czynności: 1. 	sprawdzenie parametrów czynnika chłodniczego urządzenia pracującego: (sprawdzenie czy urządzenie zawiera czynnik chłodniczy, uzupełnienie czynnika – jeśli wystąpi taka konieczność – informacja w uwagach, sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego, sprawdzenie szczelności układu chłodniczego, regulacja systemu VRF) prawidłowe □ / nieprawidłowe □

- filtry urządzenia wewnętrznego:

(czyszczenie filtrów, ewentualna wymiana filtrów – informacja w uwagach)  	  	oczyszczono □ / do wymiany □

- działanie wentylatorów jednostki:

(sprawdzenie poprawności pracy urządzenia) wewnętrznej: prawidłowe □ / nieprawidłowe □ zewnętrznej: prawidłowe □ / nieprawidłowe □

- działanie przepustnic:

(sprawdzenie działania urządzeń sterujących) prawidłowe □ / nieprawidłowe □

- ocena pracy urządzenia

(sprawdzenie poprawności pracy urządzenia,  sprawdzenie działania urządzeń sterujących, sprawdzenie stabilności mocowania urządzenia)

wewnętrznego: prawidłowa □ / nieprawidłowa □;

zewnętrznego: prawidłowa □ / nieprawidłowa □

- temperatura zewnętrzna ……………………°C

- pobór prądu urządzenia pracującego: ……………………. A

(pomiar sprawności elektrycznej) prawidłowy □ / nieprawidłowy □

- mycie i czyszczenie elementów urządzeń:

(czyszczenie, mycie skraplacza i parownika, dezynfekcja i odgrzybianie elementów klimatyzacji, czyszczenie turbin wentylatorów, czyszczenie tac skroplin, itp.) jednostki wewnętrznej: wykonano □ jednostki zewnętrznej: wykonano □

- wymienniki:

jednostki wewnętrznej: oczyszczono □ / do wymiany □ jednostki zewnętrznej: oczyszczono □ / do wymiany □

- sprawdzenie i czyszczenie instalacji skroplin:

(udrożnienie odpływu kondensatu) wykonano □

- Sprawdzenie szczelności układu czynnika chłodniczego……………………………..(metoda)

Uwagi: .............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………….….

Zalecenia: …………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………….….

podpis  użytkownika 	 	 	 	 	 	 	podpis  serwisanta

Załącznik wersja do uzupełnienia

## Protokół przeglądu czyszczenia, odkażania i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych/wentylacyjnych

użytkownik/adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. miejsce instalacji urządzenia: numer pomieszczenia/nazwa pomieszczenia: ……………………………………………………………................... producent urządzenia :………………………jedn. wewnętrzna model: ……............................... jedn. zewnętrzna model:  ……………………….

(jedn. wewn.) nr fabryczny: ………………………………………moc chłodnicza urządzenia: …………………… (jedn. zewn.) nr fabryczny: ……….………………………………moc chłodnicza urządzenia: …………………… data wykonania usługi: ………………………...…  czynnik chłodniczy/ilość w kg: ……………………………………………….. W trakcie przeglądu dokonano następujących pomiarów i czynności:

- sprawdzenie parametrów czynnika chłodniczego urządzenia pracującego: prawidłowe □ / nieprawidłowe □

- filtry urządzenia wewnętrznego: oczyszczono □ / do wymiany □

- działanie wentylatorów jednostki: wewn.: prawidłowe □ / nieprawidłowe □; zewn.: prawidłowe □ / nieprawidłowe □

- działanie przepustnic: prawidłowe □ / nieprawidłowe □

- ocena pracy urządzenia: wewn.: prawidłowa □ / nieprawidłowa □; zewn.: prawidłowa □ / nieprawidłowa □

- temperatura zewnętrzna ………………°C

- pobór prądu urządzenia pracującego: ……………. A; prawidłowy □ / nieprawidłowy □

- mycie i czyszczenie elementów urządzeń jednostki: wewn.: wykonano □; zewn.: wykonano □

- wymienniki jednostki: wewn.: oczyszczono □ / do wymiany □; zewn.: oczyszczono □ / do wymiany □

- sprawdzenie i czyszczenie instalacji skroplin: wykonano □

- Sprawdzenie szczelności układu czynnika chłodniczego……………………………..(metoda)

podpis  użytkownika 	 	 	 	 	 	 	podpis  serwisanta

Uwagi (na odwrocie protokołu): ……………………………………………………………………………………………………….

Zalecenia (na odwrocie protokołu): ……………………………………………………………………………………………………